## Eksisting
Load Flow Report
Bus |  | Voltage
ID | kV | %Mag | Ang, | Actual kV
Bus1 | 20 | 100 | 0 | 20
Bus2 | 20 | 99.957 | 0 | 19.9914
Bus3 | 20 | 99.852 | 0 | 19.9704
Bus4 | 20 | 99.746 | 0 | 19.9492
Bus5 | 20 | 99.64 | 0 | 19.928
Bus6 | 20 | 99.746 | 0 | 19.9492
Bus7 | 20 | 99.746 | 0 | 19.9492
Bus8 | 20 | 99.746 | 0 | 19.9492
Bus9 | 20 | 99.461 | -0.3 | 19.8922
Bus10 | 20 | 98.754 | -0.3 | 19.7508
Bus11 | 20 | 98.048 | -0.4 | 19.6096
Bus12 | 20 | 97.346 | -0.4 | 19.4692
Bus13 | 20 | 97.225 | -0.4 | 19.445
Bus14 | 20 | 97.251 | -0.4 | 19.4502
Bus15 | 20 | 96.957 | -0.4 | 19.3914
Bus16 | 20 | 97.251 | -0.4 | 19.4502
Bus17 | 20 | 97.155 | -0.4 | 19.431
Bus18 | 20 | 97.251 | 0 | 19.4502
Bus19 | 20 | 99.746 | -0.4 | 19.9492
Hasil Profil Tegangan
Bus ID | Tegangan kV | Deviasi % | Status
Bus2 | 19.9914 | -0.043 | Memenuhi
Bus3 | 19.9704 | -0.148 | Memenuhi
Bus4 | 19.9492 | -0.254 | Memenuhi
Bus5 | 19.928 | -0.36 | Memenuhi
Bus6 | 19.9492 | -0.254 | Memenuhi
Bus7 | 19.9492 | -0.254 | Memenuhi
Bus8 | 19.9492 | -0.254 | Memenuhi
Bus9 | 19.8922 | -0.539 | Memenuhi
Bus10 | 19.7508 | -1.246 | Memenuhi
Bus11 | 19.6096 | -1.952 | Memenuhi
Bus12 | 19.4692 | -2.654 | Memenuhi
Bus13 | 19.445 | -2.775 | Memenuhi
Bus14 | 19.4502 | -2.749 | Memenuhi
Bus15 | 19.3914 | -3.043 | Memenuhi
Bus16 | 19.4502 | -2.749 | Memenuhi
Bus17 | 19.431 | -2.845 | Memenuhi
Bus18 | 19.4502 | -2.749 | Memenuhi
Bus19 | 19.9492 | -0.254 | Memenuhi
V %
ΔV %

## Eksisting 2
Tingkat Pembebanan Penyulang Kondisi Eksisting
Penyulang | Penghantar Utama | Arus Beban (A) | KHA (A) | Tingkat Pembebanan (%) | Status
KTN 05 | Cable1 | 41.13 | 585 | 7.0308 | Memenuhi
KTN 06 | Cable8 | 272.45 | 585 | 46.5726 | Memenuhi
Penyulang | Tingkat Pembebanan (%)
KTN 05 | 7.0308
KTN 06 | 46.5726
No. | Segmen | Dari - Ke | Losses (kW) | Losses (kvar) | Keterangan
1 | Cable1 | Bus2 - Bus3 | 0.7 | 1.8 | Saluran utama KTN 05
2 | Cable2 | Bus3 - Bus4 | 0.7 | 1.8 | Saluran utama KTN 05
3 | Cable3 | Bus5 - Bus4 | 0.7 | 1.8 | Cabang Hyatt (KTN 05)
4 | Cable5 | Bus4 - Bus6 | 0 | 0 | KTN 05 (arus rendah)
5 | Cable6 | Bus6 - Bus7 | 0 | 0 | KTN 05 (arus rendah)
6 | Cable7 | Bus7 - Bus8 | 0 | 0 | KTN 05 (dead end)
7 | Cable26 | Bus4 - Bus19 | 0 | 0 | KTN 05 (dead end)
8 | Cable8 | Bus9 - Bus10 | 29.9 | 77.1 | Saluran utama KTN 06
9 | Cable9 | Bus10 - Bus11 | 29.9 | 77.1 | Saluran utama KTN 06
10 | Cable10 | Bus11 - Bus12 | 29.9 | 77.1 | Saluran utama KTN 06
11 | Cable11 | Bus12 - Bus13 | 0.9 | 2.3 | Cabang MMTC (KTN 06)
12 | Cable12 | Bus12 - Bus14 | 0.5 | 1.4 | Cabang Hotel The Rich (KTN 06)
13 | Cable13 | Bus12 - Bus16 | 0.6 | 1.4 | Cabang TVRI (KTN 06)
14 | Cable19 | Bus12 - Bus15 | 9.2 | 23.8 | Cabang JCM (KTN 06)
15 | Cable21 | Bus16 - Bus17 | 0.6 | 1.4 | Cabang TVRI (KTN 06)
16 | Cable23 | Bus16 - Bus18 | 0 | 0 | Cabang TVRI (KTN 06)
17 | TRAFO_05 | GI Kentungan → Bus2 | 0.2 | 0.9 | Trafo 150/20 kV KTN 05
18 | TRAFO_06 | GI Kentungan → Bus9 | 12.7 | 73.7 | Trafo 150/20 kV KTN 06
| Total | Seluruh sistem | 116.5 | 341.5 | Total losses sistem